РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКУРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2019 г. № 557-п

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кочкуровского муниципального района к отопительному периоду 2019-2020 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  администрация Кочкуровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кочкуровского муниципального района к отопительному периоду 2019 – 2020 г.г.

- Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кочкуровского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.Н. Грязнова.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава

Кочкуровского муниципального района

С.Н. Герасимова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кочкуровского муниципального района

16.10.2019.№ 557-п

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кочкуровского муниципального района к отопительному периоду 2019-2020 гг.

- Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. (далее — Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1 к Программе.

- Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее-Правила):

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года « 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года№'190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике,

4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1)	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий и индивидуальных тепловых пунктов;

7)	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8)	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)	работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10)	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)	плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)	проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5.Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки,

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или  при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается Администрацией :Кочкуровского муниципального района,  образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания
акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности; выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих организаций - не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) (требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии Кочкуровского муниципального

района к отопительному периоду 2019-2020 гг.

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке  готовности

к отопительному периоду 2019-2020гг.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой | Адрес котельной |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Изотерма» | Республика Мордовия, РМ, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул. Школьная, д.5; РМ, Кочкуровский район, с.Булгаково, ул. Корнишина, д.19; РМ, Кочкуровский район, с.Семилей, ул. Нагорная, д.30а; |
|  | ООО «Газспецсервис» | РМ, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул. Лесная, д.1; |

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Кочкуровская СОШ» | РМ, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул. Школьная, д.5; |
| 2 | Булгаковский филиал МБОУ «Кочкуровская СОШ» | РМ, Кочкуровский район, с.Булгаково, ул. Корнишина, д.19; |
| 3 | МБОУ «Семилейская СОШ» | РМ, Кочкуровский район, с.Семилей, ул. Нагорная, д.30а; |
| 4 | ГБУЗ РМ «Кочкуровская поликлиника» | РМ, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул. Лесная, д.1. |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии Кочкуровского муниципального

района к отопительному периоду 2019-2020 гг.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду__________/______________

______________                                                                        «____» ___________ г.

(место составления акта)                                                                                                                                         (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «______»______________  г., утвержденной _________

с «____»  _________2019 г.                                             по  «_____» _______  2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду:

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1____________________________________________________

2_____________________________________________________

3_____________________________________________________

В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Выводы  комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:______________________________________________________________

Председатель комиссии:                            __________________________

(подпись,расшифровка подписи)

Заместитель председателя:                        __________________________

(подпись,расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                        __________________________

(подпись,расшифровка подписи)

__________________________

(подпись,расшифровка подписи)

__________________________

(подпись,расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» __________ 20_______ г.                                             __________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду

____________________________________________________________________

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №3

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии Кочкуровского муниципального

района к отопительному периоду 2019-2020 гг.

Паспорт

готовности к отопительному периоду __________-______________гг.

Выдан: __________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ №______

«______» ________________2019 г                                 _____________                                                                             (подпись, расшифровка подписи руководителя

его уполномоченного представителя)

муниципального образования,

теплоснабжающей организации,

потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кочкуровского муниципального района

«16» 10.2019 г. № 557-п

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Кочкуровского муниципального района

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей:

а) Климат. По климатическому районированию (СНиП 2.01.01-82) территория поселения относится по к II «В» климатическому подрайону с континентальным климатом, умеренно холодной, снежной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет от +3,5 до 4,0°С.

Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до - 38 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +38°С.

Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 199 дней. Годовое количество осадков - 300-450 мм. Северо-восточные районы вполне обеспечены влагой. Южные относятся к районам неустойчивого увлажнения, 75-80 % годовой суммы осадков составляют осадки тёплого полугодия. Устойчивый снежный покров лежит в среднем
с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха 
в среднем - 69 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, преобладающее направление – южное, юго-западное.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная - зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

б) Неблагоприятными погодно-климатическими явлениями, оказывающими влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловые сети, отмечаются промерзание почвы, гололед, метели, засухи, суховеи. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов - 155 см, супесей и мелких песков - 180 см. Полное оттаивание почвы весной происходит 20-25 апреля. Гололед образуется обычно при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя или измороси. Его повторяемость — 10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и температуре воздуха 0, -5°С (реже -5, -10 °С).

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Кочкуровского муниципального района, с наличием централизованного теплоснабжения.

На территории Кочкуровского муниципального района централизованное теплоснабжение отсутствует.

1.3. Характеристика  потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов, протяженность тепловых сетей

| Муниципальный район образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут Уголь/дрова |  |
| Кочкуровский муниципальный район | 4 | 4 | газ | 169 |

1.4. Источники тепла

Теплоснабжение поселения включает в себя  4 блочно – модульные котельные, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район,

с.Кочкурово, ул. Школьная, д.5;

с.Булгаково, ул. Корнишина, д.19;

с.Семилей, ул. Нагорная, д.30а;

с.Кочкурово, ул. Лесная, д.1.

1.5. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в здании, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи природного газа | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителя, понижение температуры в здании. | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителя, понижение температуры в здании, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

2. Организация работ.

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кочкуровского муниципального района, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы является  единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Кочкуровского муниципального  района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий теплопроизводящих объектов и тепловых сетей

Обслуживание котельной осуществляется работниками ООО «Изотерма» и ООО «Газспецсервис».  Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Кочкуровского  муниципального района создана группировка сил и средств.

2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов предприятий жилищно-коммунальной сферы  Кочкуровского муниципального района.

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально- значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Кочкуровского муниципального района не позднее 20 мин.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  а также органов местного самоуправления Кочкуровского муниципального района

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее - ДДС, АД С) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Немедленно |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |
| 2 | Усиление ДДС, АДС (при необходимости) | Ч+ 01.ч.30 мин |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла. | Ч+ (0.ч.30 мин.- 01 ч.00 мин.) |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |
| 4 | При поступлении сигнала ЕДДС Кочкуровского муниципального района по телефону 2-11-03 об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до комиссии по ЧС и ОПБ | Немедленно, но не позднее 20 мин. Ч + 1ч..30мин.. |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию поселения | Ч + 2ч.00мин. |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО (О переводе в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ-по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления) | Ч+(1ч.30 мин- 2ч30 мин) |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО. | Ч+2ч. 30 мин. |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района |
| 8 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района |  |  |
| 13 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. |  | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района |  |  |
| 14 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских поселений |  | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в послед. сутки). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района |  |  |
| 15 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения. |  | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района |  |  |
| 16 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. |  | Ч+3 ч 00 мин. |  | ОП № 13 (по обслуживанию Кочкуровского района) ММО МВД России «Лямбирский» |  |
| 17 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |